## Rankine+1RigMix
DATI INPUT |  |  | LAYOUT (CICLO RANKINE CON 1 RIGENERATORE A MISCELA)
Fluido | WATER
P3 | 150 | bar
T3 | 300 | °C
P4 | 0.1 | bar
PA | 45 | bar
Qin | 100 | MW
his,TV | 1 | -
his,pompa | 1 | -
hmecc,el,pompa | 1 | -
hmecc-el,TV | 1 | -
Pompa (B-C)
PB | 45 | bar
hB | 1122.2481 | kJ/kg
sB | 2.8615 | kJ/kgK
PC | 150 | bar
hCis | 1135.5105 | kJ/kg | PERFORMANCE IMPIANTO
Dhis | 13.2624 | kJ/kg | WTV | 42.227 | MW
Dhreale | 13.2624 | kJ/kg | Wpompe | 1.0784 | MW
hC | 1135.5105 | kJ/kg | Wnetto | 41.1486 | MW
Gen. Vapore (C-3) |  |  | h | 0.41149 | -
h3 | 2610.6971 | kJ/kg
m3 | 67.788 | kg/s | PUNTI TERMODINAMICI
1°TV (3-A) |  |  |  | m [kg/s] | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kgK] | r [kg/m3] | x [-]
s3 | 5.3106 | kJ/kgK | 1 | 39.5832 | 0.1 | 45.8063 | 191.8059 | 0.6492 | 989.8333 | 0
hAis | 2421.6885 | kJ/kg | 2 | 39.5832 | 45 | 45.9549 | 196.3377 | 0.6492 | 991.723 | -1
Dhis | 189.0086 | kJ/kg | B | 67.788 | 45 | 257.4366 | 1122.2481 | 2.8615 | 787.6206 | 0
Dhreale | 189.0086 | kJ/kg | C | 67.788 | 150 | 260.32 | 1135.5105 | 2.8615 | 795.7141 | -1
hA | 2421.6885 | kJ/kg | 3 | 67.788 | 150 | 342.1554 | 2610.6971 | 5.3106 | 96.7271 | 1
Pompa (1-2) |  |  | A | 28.2048 | 45 | 257.4366 | 2421.6885 | 5.3106 | 29.0267 | 0.77546
P1 | 0.1 | bar | 4 | 39.5832 | 0.1 | 45.8063 | 1678.5825 | 5.3106 | 0.10967 | 0.62155
h1 | 191.8059 | kJ/kg
s1 | 0.6492 | kJ/kgK
P2 | 45 | bar
h2is | 196.3377 | kJ/kg
Dhis | 4.5318 | kJ/kg
Dhreale | 4.5318 | kJ/kg
h2 | 196.3377 | kJ/kg
Rigeneratore (Mix)
mB | 67.788 | kg/s
mA | 28.2048 | kg/s
m2 | 39.5832 | kg/s
2°TV (A-4)
m4 | 39.5832 | kg/s
sA | 5.3106 | kJ/kgK
h4is | 1678.5825 | kJ/kg
Dhis | 743.1061 | kJ/kg
Dhreale | 743.1061 | kJ/kg
h4 | 1678.5825 | kJ/kg
x4 | -1 | -
Qin
Qout
WTV
Wpompa1
Wpompa2
3
C
A
4
1
B
2

## Parametrico
Fluido | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER | WATER
P3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
T3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
P4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
PA | 200 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.11
Qin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
his_TV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
his_pompa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
eta_mecc_el Pompa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
eta_mecc-el_TV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pompa (B-C)
PB | 200 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.11
hB | 1827.2135 | 1154.6415 | 1087.4916 | 1008.3446 | 908.4981 | 762.5151 | 742.562 | 720.8637 | 697.0018 | 670.3772 | 640.0851 | 417.5039 | 199.6531
sB | 4.0156 | 2.921 | 2.7968 | 2.6455 | 2.4468 | 2.1381 | 2.094 | 2.0457 | 1.9918 | 1.9308 | 1.8604 | 1.3028 | 0.67372
PC | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
hCis | 1856.0818 | 1192.6617 | 1125.7952 | 1046.8019 | 946.9078 | 800.4824 | 780.4433 | 758.6462 | 734.67 | 707.9119 | 677.4614 | 453.6427 | 234.7759
Dhis | 28.8682 | 38.0202 | 38.3036 | 38.4573 | 38.4098 | 37.9674 | 37.8813 | 37.7825 | 37.6682 | 37.5347 | 37.3763 | 36.1388 | 35.1228
Dhreale | 28.8682 | 38.0202 | 38.3036 | 38.4573 | 38.4098 | 37.9674 | 37.8813 | 37.7825 | 37.6682 | 37.5347 | 37.3763 | 36.1388 | 35.1228
hC | 1856.0818 | 1192.6617 | 1125.7952 | 1046.8019 | 946.9078 | 800.4824 | 780.4433 | 758.6462 | 734.67 | 707.9119 | 677.4614 | 453.6427 | 234.7759
Gen. Vapore (C-3)
h3 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077 | 2997.9077
m3 | 87.579 | 55.3941 | 53.4156 | 51.253 | 48.7567 | 45.5078 | 45.0966 | 44.6576 | 44.1845 | 43.6682 | 43.0952 | 39.3041 | 36.1908
1°TV (3-A)
s3 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331
hAis | 2871.4195 | 2611.2731 | 2572.3113 | 2523.0282 | 2455.5421 | 2345.8514 | 2329.8156 | 2312.0875 | 2292.2411 | 2269.6607 | 2243.4065 | 2031.6541 | 1790.7765
Dhis | 126.4883 | 386.6346 | 425.5964 | 474.8795 | 542.3656 | 652.0564 | 668.0922 | 685.8203 | 705.6667 | 728.247 | 754.5012 | 966.2537 | 1207.1313
Dhreale | 126.4883 | 386.6346 | 425.5964 | 474.8795 | 542.3656 | 652.0564 | 668.0922 | 685.8203 | 705.6667 | 728.247 | 754.5012 | 966.2537 | 1207.1313
hA | 2871.4195 | 2611.2731 | 2572.3113 | 2523.0282 | 2455.5421 | 2345.8514 | 2329.8156 | 2312.0875 | 2292.2411 | 2269.6607 | 2243.4065 | 2031.6541 | 1790.7765
Pompa (1-2)
P1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
h1 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531 | 199.6531
s1 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372
P2 | 200 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.11
h2is | 219.7796 | 204.6921 | 203.683 | 202.6734 | 201.6633 | 200.6529 | 200.5518 | 200.4507 | 200.3497 | 200.2486 | 200.1475 | 199.7431 | 199.6531
Dhis | 20.1265 | 5.039 | 4.0298 | 3.0202 | 2.0102 | 0.99976 | 0.89869 | 0.79762 | 0.69654 | 0.59546 | 0.49437 | 0.089986 | 0
Dhreale | 20.1265 | 5.039 | 4.0298 | 3.0202 | 2.0102 | 0.99976 | 0.89869 | 0.79762 | 0.69654 | 0.59546 | 0.49437 | 0.089986 | 0
h2 | 219.7796 | 204.6921 | 203.683 | 202.6734 | 201.6633 | 200.6529 | 200.5518 | 200.4507 | 200.3497 | 200.2486 | 200.1475 | 199.7431 | 199.6531
Rigeneratore (Mix)
mB | 87.579 | 55.3941 | 53.4156 | 51.253 | 48.7567 | 45.5078 | 45.0966 | 44.6576 | 44.1845 | 43.6682 | 43.0952 | 39.3041 | 36.1908
mA | 53.0907 | 21.8657 | 19.931 | 17.796 | 15.2905 | 11.9192 | 11.4795 | 11.0059 | 10.4902 | 9.9205 | 9.2789 | 4.6721 | 0
m2 | 34.4883 | 33.5284 | 33.4846 | 33.457 | 33.4662 | 33.5886 | 33.6171 | 33.6517 | 33.6943 | 33.7477 | 33.8163 | 34.632 | 36.1908
2°TV (A-4)
m4 | 34.4883 | 33.5284 | 33.4846 | 33.457 | 33.4662 | 33.5886 | 33.6171 | 33.6517 | 33.6943 | 33.7477 | 33.8163 | 34.632 | 36.1908
sA | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331 | 5.6331
h4is | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765
Dhis | 1080.643 | 820.4966 | 781.5349 | 732.2518 | 664.7657 | 555.0749 | 539.0391 | 521.311 | 501.4646 | 478.8843 | 452.63 | 240.8776 | 0
Dhreale | 1080.643 | 820.4966 | 781.5349 | 732.2518 | 664.7657 | 555.0749 | 539.0391 | 521.311 | 501.4646 | 478.8843 | 452.63 | 240.8776 | 0
h4 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765 | 1790.7765
x4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
WTV | 48.3473 | 48.9272 | 48.9029 | 48.8379 | 48.6911 | 48.3178 | 48.2496 | 48.1701 | 48.076 | 47.9625 | 47.8216 | 46.3198 | 43.6871
Wpompe | 3.2224 | 2.275 | 2.1809 | 2.0721 | 1.94 | 1.7614 | 1.7385 | 1.7141 | 1.6878 | 1.6592 | 1.6275 | 1.4235 | 1.2711
Wnetto | 45.1249 | 46.6522 | 46.7219 | 46.7658 | 46.7511 | 46.5564 | 46.5111 | 46.456 | 46.3882 | 46.3033 | 46.1942 | 44.8963 | 42.4159
h | 0.45125 | 0.46652 | 0.46722 | 0.46766 | 0.46751 | 0.46556 | 0.46511 | 0.46456 | 0.46388 | 0.46303 | 0.46194 | 0.44896 | 0.42416
lnetto | 0.51525 | 0.84219 | 0.87469 | 0.91245 | 0.95887 | 1.023 | 1.0314 | 1.0403 | 1.0499 | 1.0603 | 1.0719 | 1.1423 | 1.172

## T-s
NomeFluido | WATER | [18 empty] | CONDENS1 |  |  | SPILL_COND
Tcrit | 647.096 | K | 373.946 | °C | De-sh | n | 100 | Liq-Heat1 | n | 15 |  | SH-Spill | n | 100 |  | Cond | n | 100 |  | Pcond | 0.1 |  | Pspill | 45
Pcrit | 220.64 | bar |  |  |  | ds | 0.024491 |  | ds | 0.14749 |  |  | ds | 0.024491 |  |  | ds | -0.046614 |  |  | LS | VS |  | LS | VS
scrit | 4.4112 | kJ/kg/K | [17 empty] | T | 45.8063 | 45.8063 | T | 257.4366 | 257.4366
[5 empty] | P | s | T |  | P | s | T |  | P | s | T |  | P | s | T | s | 0.6492 | 8.1488 | s | 2.8615 | 6.0197
T [°C] | T [K] | Psat [bar] | s_liq [kJ/kg/K] | svap [kJ/kg/K] | 150 | 5.3106 | 342.1554 |  | 45 | 0.6492 | 45.9549 |  | 45 | 5.3106 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.3106 | 45.8063
373.946 | 647.096 | 220.64 | 4.407 | 4.407 | 150 | 5.2861 | 342.1554 |  | 45 | 0.79668 | 57.4377 |  | 45 | 5.2861 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.264 | 45.8063 | EVA
372.946 | 646.096 | 218.0003 | 4.2274 | 4.6383 | 150 | 5.2616 | 342.1554 |  | 45 | 0.94417 | 69.3191 |  | 45 | 5.2616 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.2173 | 45.8063 | PEVA | 150
370.946 | 644.096 | 212.8333 | 4.1394 | 4.7611 | 150 | 5.2371 | 342.1554 |  | 45 | 1.0917 | 81.6063 |  | 45 | 5.2371 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.1707 | 45.8063 |  | LS | VS
367.946 | 641.096 | 205.3267 | 4.0609 | 4.8713 | 150 | 5.2126 | 342.1554 |  | 45 | 1.2391 | 94.3044 |  | 45 | 5.2126 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.1241 | 45.8063 | T | 342.1554 | 342.1554
364.946 | 638.096 | 198.0855 | 4.0004 | 4.951 | 150 | 5.1881 | 342.1554 |  | 45 | 1.3866 | 107.4159 |  | 45 | 5.1881 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.0775 | 45.8063 | s | 3.6846 | 5.3106
361.946 | 635.096 | 191.083 | 3.9479 | 5.0162 | 150 | 5.1636 | 342.1554 |  | 45 | 1.5341 | 120.9389 |  | 45 | 5.1636 | 257.4366 |  | 0.1 | 5.0309 | 45.8063
358.946 | 632.096 | 184.3022 | 3.9005 | 5.0726 | 150 | 5.1391 | 342.1554 |  | 45 | 1.6816 | 134.8673 |  | 45 | 5.1391 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.9843 | 45.8063
355.946 | 629.096 | 177.7312 | 3.857 | 5.1231 | 150 | 5.1147 | 342.1554 |  | 45 | 1.8291 | 149.1889 |  | 45 | 5.1147 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.9377 | 45.8063 | POMPA1-BC
352.946 | 626.096 | 171.3613 | 3.8163 | 5.1691 | 150 | 5.0902 | 342.1554 |  | 45 | 1.9766 | 163.8847 |  | 45 | 5.0902 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.8911 | 45.8063 |  | B | C
349.946 | 623.096 | 165.1846 | 3.7777 | 5.2117 | 150 | 5.0657 | 342.1554 |  | 45 | 2.1241 | 178.9271 |  | 45 | 5.0657 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.8444 | 45.8063 | T | 257.4366 | 260.32
346.946 | 620.096 | 159.1945 | 3.7408 | 5.2516 | 150 | 5.0412 | 342.1554 |  | 45 | 2.2716 | 194.2781 |  | 45 | 5.0412 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.7978 | 45.8063 | S | 0.0028615 | 0.0028615
343.946 | 617.096 | 153.3844 | 3.7052 | 5.2891 | 150 | 5.0167 | 342.1554 |  | 45 | 2.419 | 209.8862 |  | 45 | 5.0167 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.7512 | 45.8063
340.946 | 614.096 | 147.7487 | 3.6708 | 5.3247 | 150 | 4.9922 | 342.1554 |  | 45 | 2.5665 | 225.6823 |  | 45 | 4.9922 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.7046 | 45.8063 | TV1
337.946 | 611.096 | 142.2817 | 3.6372 | 5.3587 | 150 | 4.9677 | 342.1554 |  | 45 | 2.714 | 241.574 |  | 45 | 4.9677 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.658 | 45.8063 |  | 3 | A
334.946 | 608.096 | 136.9786 | 3.6045 | 5.3912 | 150 | 4.9432 | 342.1554 |  | 45 | 2.8615 | 257.4366 |  | 45 | 4.9432 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.6114 | 45.8063 | T | 342.1554 | 257.4366
331.946 | 605.096 | 131.8344 | 3.5723 | 5.4225 | 150 | 4.9187 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.9187 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.5648 | 45.8063 | S | 5.3106 | 5.3106
328.946 | 602.096 | 126.8449 | 3.5408 | 5.4526 | 150 | 4.8942 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.8942 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.5181 | 45.8063
325.946 | 599.096 | 122.0056 | 3.5097 | 5.4818 | 150 | 4.8697 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.8697 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.4715 | 45.8063 | TV2
322.946 | 596.096 | 117.3127 | 3.4791 | 5.5102 | 150 | 4.8453 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.8453 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.4249 | 45.8063 |  | A | 4
319.946 | 593.096 | 112.7623 | 3.4489 | 5.5377 | 150 | 4.8208 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.8208 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.3783 | 45.8063 | T | 257.4366 | 45.8063
316.946 | 590.096 | 108.3507 | 3.419 | 5.5645 | 150 | 4.7963 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.7963 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.3317 | 45.8063 | S | 5.3106 | 5.3106
313.946 | 587.096 | 104.0746 | 3.3894 | 5.5907 | 150 | 4.7718 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.7718 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.2851 | 45.8063
310.946 | 584.096 | 99.9304 | 3.3602 | 5.6164 | 150 | 4.7473 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.7473 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.2385 | 45.8063 | POMPA2
307.946 | 581.096 | 95.9151 | 3.3311 | 5.6415 | 150 | 4.7228 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.7228 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.1918 | 45.8063 |  | 1 | 2
304.946 | 578.096 | 92.0254 | 3.3023 | 5.6662 | 150 | 4.6983 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.6983 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.1452 | 45.8063 | T | 45.8063 | 45.9549
301.946 | 575.096 | 88.2584 | 3.2736 | 5.6904 | 150 | 4.6738 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.6738 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.0986 | 45.8063 | S | 0.0006492 | 0.0006492
298.946 | 572.096 | 84.6111 | 3.2452 | 5.7142 | 150 | 4.6493 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.6493 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.052 | 45.8063
295.946 | 569.096 | 81.0806 | 3.2169 | 5.7377 | 150 | 4.6248 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.6248 | 257.4366 |  | 0.1 | 4.0054 | 45.8063
292.946 | 566.096 | 77.6643 | 3.1887 | 5.7609 | 150 | 4.6003 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.6003 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.9588 | 45.8063
289.946 | 563.096 | 74.3593 | 3.1607 | 5.7838 | 150 | 4.5759 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.5759 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.9122 | 45.8063
286.946 | 560.096 | 71.163 | 3.1328 | 5.8064 | 150 | 4.5514 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.5514 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.8655 | 45.8063
283.946 | 557.096 | 68.0729 | 3.1049 | 5.8288 | 150 | 4.5269 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.5269 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.8189 | 45.8063
280.946 | 554.096 | 65.0865 | 3.0772 | 5.851 | 150 | 4.5024 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.5024 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.7723 | 45.8063
277.946 | 551.096 | 62.2012 | 3.0495 | 5.8729 | 150 | 4.4779 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.4779 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.7257 | 45.8063
274.946 | 548.096 | 59.4146 | 3.0219 | 5.8948 | 150 | 4.4534 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.4534 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.6791 | 45.8063
271.946 | 545.096 | 56.7245 | 2.9943 | 5.9164 | 150 | 4.4289 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.4289 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.6325 | 45.8063
268.946 | 542.096 | 54.1283 | 2.9668 | 5.938 | 150 | 4.4044 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.4044 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.5859 | 45.8063
265.946 | 539.096 | 51.624 | 2.9393 | 5.9594 | 150 | 4.3799 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.3799 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.5393 | 45.8063
262.946 | 536.096 | 49.2091 | 2.9119 | 5.9807 | 150 | 4.3554 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.3554 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.4926 | 45.8063
259.946 | 533.096 | 46.8815 | 2.8845 | 6.002 | 150 | 4.3309 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.3309 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.446 | 45.8063
256.946 | 530.096 | 44.639 | 2.857 | 6.0232 | 150 | 4.3065 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.3065 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.3994 | 45.8063
253.946 | 527.096 | 42.4795 | 2.8296 | 6.0443 | 150 | 4.282 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.282 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.3528 | 45.8063
250.946 | 524.096 | 40.4008 | 2.8022 | 6.0654 | 150 | 4.2575 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.2575 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.3062 | 45.8063
247.946 | 521.096 | 38.4009 | 2.7747 | 6.0865 | 150 | 4.233 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.233 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.2596 | 45.8063
244.946 | 518.096 | 36.4777 | 2.7473 | 6.1076 | 150 | 4.2085 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.2085 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.213 | 45.8063
241.946 | 515.096 | 34.6293 | 2.7198 | 6.1286 | 150 | 4.184 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.184 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.1663 | 45.8063
238.946 | 512.096 | 32.8535 | 2.6923 | 6.1497 | 150 | 4.1595 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.1595 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.1197 | 45.8063
235.946 | 509.096 | 31.1486 | 2.6648 | 6.1708 | 150 | 4.135 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.135 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.0731 | 45.8063
232.946 | 506.096 | 29.5124 | 2.6372 | 6.192 | 150 | 4.1105 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.1105 | 257.4366 |  | 0.1 | 3.0265 | 45.8063
229.946 | 503.096 | 27.9432 | 2.6096 | 6.2132 | 150 | 4.086 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.086 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.9799 | 45.8063
226.946 | 500.096 | 26.439 | 2.5819 | 6.2345 | 150 | 4.0616 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.0616 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.9333 | 45.8063
223.946 | 497.096 | 24.9981 | 2.5542 | 6.2558 | 150 | 4.0371 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.0371 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.8867 | 45.8063
220.946 | 494.096 | 23.6185 | 2.5264 | 6.2772 | 150 | 4.0126 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 4.0126 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.84 | 45.8063
217.946 | 491.096 | 22.2984 | 2.4986 | 6.2988 | 150 | 3.9881 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.9881 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.7934 | 45.8063
214.946 | 488.096 | 21.0362 | 2.4707 | 6.3204 | 150 | 3.9636 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.9636 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.7468 | 45.8063
211.946 | 485.096 | 19.83 | 2.4427 | 6.3421 | 150 | 3.9391 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.9391 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.7002 | 45.8063
208.946 | 482.096 | 18.6781 | 2.4147 | 6.364 | 150 | 3.9146 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.9146 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.6536 | 45.8063
205.946 | 479.096 | 17.5789 | 2.3865 | 6.386 | 150 | 3.8901 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.8901 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.607 | 45.8063
202.946 | 476.096 | 16.5307 | 2.3583 | 6.4082 | 150 | 3.8656 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.8656 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.5604 | 45.8063
199.946 | 473.096 | 15.5317 | 2.33 | 6.4306 | 150 | 3.8411 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.8411 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.5137 | 45.8063
196.946 | 470.096 | 14.5805 | 2.3016 | 6.4531 | 150 | 3.8166 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.8166 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.4671 | 45.8063
193.946 | 467.096 | 13.6753 | 2.2731 | 6.4758 | 150 | 3.7922 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.7922 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.4205 | 45.8063
190.946 | 464.096 | 12.8147 | 2.2445 | 6.4987 | 150 | 3.7677 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.7677 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.3739 | 45.8063
187.946 | 461.096 | 11.9971 | 2.2158 | 6.5218 | 150 | 3.7432 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.7432 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.3273 | 45.8063
184.946 | 458.096 | 11.221 | 2.187 | 6.5451 | 150 | 3.7187 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.7187 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.2807 | 45.8063
181.946 | 455.096 | 10.4849 | 2.1581 | 6.5686 | 150 | 3.6942 | 342.1554 | [5 empty] | 45 | 3.6942 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.2341 | 45.8063
178.946 | 452.096 | 9.7873 | 2.129 | 6.5924 | 150 | 3.6697 | 341.0667 | [5 empty] | 45 | 3.6697 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.1875 | 45.8063
175.946 | 449.096 | 9.1268 | 2.0999 | 6.6165 | 150 | 3.6452 | 339.2097 | [5 empty] | 45 | 3.6452 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.1408 | 45.8063
172.946 | 446.096 | 8.502 | 2.0706 | 6.6408 | 150 | 3.6207 | 337.2808 | [5 empty] | 45 | 3.6207 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.0942 | 45.8063
169.946 | 443.096 | 7.9115 | 2.0411 | 6.6654 | 150 | 3.5962 | 335.286 | [5 empty] | 45 | 3.5962 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.0476 | 45.8063
166.946 | 440.096 | 7.354 | 2.0116 | 6.6903 | 150 | 3.5717 | 333.2305 | [5 empty] | 45 | 3.5717 | 257.4366 |  | 0.1 | 2.001 | 45.8063
163.946 | 437.096 | 6.8281 | 1.9819 | 6.7155 | 150 | 3.5472 | 331.1188 | [5 empty] | 45 | 3.5472 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.9544 | 45.8063
160.946 | 434.096 | 6.3325 | 1.952 | 6.741 | 150 | 3.5228 | 328.9553 | [5 empty] | 45 | 3.5228 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.9078 | 45.8063
157.946 | 431.096 | 5.866 | 1.922 | 6.7669 | 150 | 3.4983 | 326.7438 | [5 empty] | 45 | 3.4983 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.8612 | 45.8063
154.946 | 428.096 | 5.4273 | 1.8919 | 6.7931 | 150 | 3.4738 | 324.4878 | [5 empty] | 45 | 3.4738 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.8145 | 45.8063
151.946 | 425.096 | 5.0153 | 1.8615 | 6.8196 | 150 | 3.4493 | 322.1907 | [5 empty] | 45 | 3.4493 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.7679 | 45.8063
148.946 | 422.096 | 4.6286 | 1.8311 | 6.8466 | 150 | 3.4248 | 319.8555 | [5 empty] | 45 | 3.4248 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.7213 | 45.8063
145.946 | 419.096 | 4.2663 | 1.8004 | 6.8739 | 150 | 3.4003 | 317.4849 | [5 empty] | 45 | 3.4003 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.6747 | 45.8063
142.946 | 416.096 | 3.927 | 1.7696 | 6.9016 | 150 | 3.3758 | 315.0816 | [5 empty] | 45 | 3.3758 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.6281 | 45.8063
139.946 | 413.096 | 3.6099 | 1.7387 | 6.9298 | 150 | 3.3513 | 312.648 | [5 empty] | 45 | 3.3513 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.5815 | 45.8063
136.946 | 410.096 | 3.3137 | 1.7075 | 6.9584 | 150 | 3.3268 | 310.1865 | [5 empty] | 45 | 3.3268 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.5349 | 45.8063
133.946 | 407.096 | 3.0375 | 1.6762 | 6.9875 | 150 | 3.3023 | 307.6991 | [5 empty] | 45 | 3.3023 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.4882 | 45.8063
130.946 | 404.096 | 2.7802 | 1.6446 | 7.017 | 150 | 3.2779 | 305.1879 | [5 empty] | 45 | 3.2779 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.4416 | 45.8063
127.946 | 401.096 | 2.5408 | 1.6129 | 7.047 | 150 | 3.2534 | 302.6548 | [5 empty] | 45 | 3.2534 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.395 | 45.8063
124.946 | 398.096 | 2.3185 | 1.581 | 7.0776 | 150 | 3.2289 | 300.1015 | [5 empty] | 45 | 3.2289 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.3484 | 45.8063
121.946 | 395.096 | 2.1123 | 1.5489 | 7.1087 | 150 | 3.2044 | 297.5297 | [5 empty] | 45 | 3.2044 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.3018 | 45.8063
118.946 | 392.096 | 1.9213 | 1.5165 | 7.1403 | 150 | 3.1799 | 294.9409 | [5 empty] | 45 | 3.1799 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.2552 | 45.8063
115.946 | 389.096 | 1.7447 | 1.484 | 7.1725 | 150 | 3.1554 | 292.3367 | [5 empty] | 45 | 3.1554 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.2086 | 45.8063
112.946 | 386.096 | 1.5816 | 1.4512 | 7.2053 | 150 | 3.1309 | 289.7185 | [5 empty] | 45 | 3.1309 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.1619 | 45.8063
109.946 | 383.096 | 1.4312 | 1.4182 | 7.2387 | 150 | 3.1064 | 287.0875 | [5 empty] | 45 | 3.1064 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.1153 | 45.8063
106.946 | 380.096 | 1.2928 | 1.385 | 7.2727 | 150 | 3.0819 | 284.445 | [5 empty] | 45 | 3.0819 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.0687 | 45.8063
103.946 | 377.096 | 1.1656 | 1.3516 | 7.3074 | 150 | 3.0574 | 281.7922 | [5 empty] | 45 | 3.0574 | 257.4366 |  | 0.1 | 1.0221 | 45.8063
100.946 | 374.096 | 1.0489 | 1.3179 | 7.3428 | 150 | 3.0329 | 279.1302 | [5 empty] | 45 | 3.0329 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.97549 | 45.8063
97.946 | 371.096 | 0.94206 | 1.284 | 7.3789 | 150 | 3.0085 | 276.46 | [5 empty] | 45 | 3.0085 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.92888 | 45.8063
94.946 | 368.096 | 0.8444 | 1.2498 | 7.4157 | 150 | 2.984 | 273.7827 | [5 empty] | 45 | 2.984 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.88226 | 45.8063
91.946 | 365.096 | 0.75531 | 1.2153 | 7.4533 | 150 | 2.9595 | 271.0991 | [5 empty] | 45 | 2.9595 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.83565 | 45.8063
88.946 | 362.096 | 0.67419 | 1.1806 | 7.4917 | 150 | 2.935 | 268.4102 | [5 empty] | 45 | 2.935 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.78904 | 45.8063
85.946 | 359.096 | 0.60047 | 1.1457 | 7.5309 | 150 | 2.9105 | 265.7169 | [5 empty] | 45 | 2.9105 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.74242 | 45.8063
82.946 | 356.096 | 0.53361 | 1.1104 | 7.5709 | 150 | 2.886 | 263.0199 | [5 empty] | 45 | 2.886 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.69581 | 45.8063
79.946 | 353.096 | 0.47311 | 1.0749 | 7.6118 | 150 | 2.8615 | 260.32 | [5 empty] | 45 | 2.8615 | 257.4366 |  | 0.1 | 0.6492 | 45.8063
76.946 | 350.096 | 0.41847 | 1.0391 | 7.6536
73.946 | 347.096 | 0.36925 | 1.0031 | 7.6963
70.946 | 344.096 | 0.325 | 0.96667 | 7.74
67.946 | 341.096 | 0.28531 | 0.92998 | 7.7847
64.946 | 338.096 | 0.24981 | 0.89298 | 7.8304
61.946 | 335.096 | 0.21813 | 0.85567 | 7.8772
58.946 | 332.096 | 0.18993 | 0.81803 | 7.9251
55.946 | 329.096 | 0.1649 | 0.78007 | 7.9741
52.946 | 326.096 | 0.14275 | 0.74176 | 8.0243
49.946 | 323.096 | 0.12319 | 0.70311 | 8.0758
46.946 | 320.096 | 0.10597 | 0.66411 | 8.1285
43.946 | 317.096 | 0.090869 | 0.62474 | 8.1825
40.946 | 314.096 | 0.077656 | 0.58501 | 8.2378
37.946 | 311.096 | 0.066135 | 0.5449 | 8.2946
34.946 | 308.096 | 0.056122 | 0.5044 | 8.3527
31.946 | 305.096 | 0.047451 | 0.4635 | 8.4124
28.946 | 302.096 | 0.039967 | 0.4222 | 8.4737
25.946 | 299.096 | 0.033532 | 0.38047 | 8.5365
22.946 | 296.096 | 0.028019 | 0.33831 | 8.601
19.946 | 293.096 | 0.023315 | 0.29571 | 8.6672
16.946 | 290.096 | 0.019317 | 0.25265 | 8.7352
13.946 | 287.096 | 0.015934 | 0.20911 | 8.805